## Sheet1
別紙5
データセンター要件確認書 |  |  | ◎：現在要件を充足 | ×：充足不可能
|  |  | ○：当該事業開始までに充足可能 | ▲：代替手段等により充足可能
大項目 | 小項目 |  | 要 件 | 充足状況 | 代替手段・意見
１．建物 | 1 | 建物の事業目的 | IDC事業を目的とした建物であること。
| 2 | 監視 | 現行の建築基準法に規定する耐火性を満たし、防災についてデータセンター内の監視部署により24時間365日監視していること。
| 3 | 建物内従事者 | データセンター関連業務に従事する者が建物内に常駐していること。
| 4 | 消防法，建築基準法等の関連国内法令並びにこれらに基づく規格及び基準への準拠 | 消防法、建築基準法等の関連国内法令並びにこれらに基づく規格及び基準に準拠していること。
| 5 | 災害対策 | １避雷設備、２火災報知設備、３消火設備、４非常照明設備、５非難器具、６小動物被害防止設備の建築設備が設置されていること。
| 6 | 不燃対策 | 内装、什器・備品に、不燃、防燃性能有する材料を用いるとともに静電気による影響を防止する措置が講じられていること。
| 7 | 不正侵入者対策 | １建物外の監視カメラ設置 ２建物内複数個所の監視カメラ設置 ３オートロック式の玄関ドア等の防犯の措置が講じられている。
| 8 | 地震対策 | 建物全体が震度６強の地震に耐え得る耐震診断結果を受けていること。 免震構造もしくは制震構造であること。
| 9 | 振動被害防止措置 | 開口部、内装、設備、什器・備品は、落下、転倒及び振動等地震による被害を防止する措置が講じられていること。
| 10 | 防水等対策 | 建物及びマシン室は津波、高潮、集中豪雨等による出水の被害を受けないよう対策が施されていること。 漏水対策として、配管ルートと電源ルートの分離や漏水探知器と防止堤の設置が施されていること。
２．電源設備 | 11 | 自家発電設備 | 自家発電設備は無給油で２４時間以上の運転が可能であること。
| 12 | 自家発電設備 | 自家発電設備は冗長構成されていること。
| 13 | 給電方法 | 各ラック又はサーバ機器等に異なる系統からの給電できる設備となっていること。
| 14 | 供給電圧 | 各ラック又はサーバ機器等への電源供給は、電源電圧１００Ｖを基本とする。ただし、必要に応じて２００Ｖによる電源供給も可能とすること。
| 15 | 給電負荷対策 | サーバ等情報システム用機器への給電は、負荷変動の激しいプリンタ等機器と分けて管理されていること。
| 16 | 配電及びコンセント | 分電盤から各ラック又はサーバ機器等までの配線及びコンセントを用意すること。
| 17 | コンセント数 | 情報システムの整備、保守等のために必要なコンセントが１０口以上整備されていること。
| 18 | 浸水等対策 | 受変電設備及び自家発電設備は2階以上に設置されていること。
３．空調設備 | 19 | 稼動時間 | 24時間365日連続して稼動する空調設備を有すること。（冗長構成されていること）
| 20 | 温度・湿度の維持 | 空調設備は温度：２２±４℃、湿度５０±２０％を維持するとともに、その容量に十分な余裕を有すること。空調設備の吹き出し口は、床下吹き出し式が望ましい。
| 21 | 事故防止対策 | 空気調和設備は水漏れ防止の措置が講じられているとともに、フロアに漏水検知システムが設置されていること。
| 22 | 水漏れ対策 | サーバルームの空調設備は、水漏れ対策が施されていること。
４．セキュリティ | 23 | モニター監視 | 監視カメラ等の監視により、24時間365日の監視を行うこと。
| 24 | 入退室管理 | 入出管理は、常駐する社員又はセキュリティ管理システム等により、24時間365日実施されており、無権限者の立ち入りが不可能なセキュリティ設備を有していること。
| 25 | 盗難防止措置 | 情報漏えい、記録媒体の盗難防止措置（カメラ監視・入退出管理･運用要員の身分保証等）が講じられていること。
| 26 | 守秘義務 | 基幹系システム用サーバ機器等の設置施設である旨を第三者に公表しないとともに、建屋、室及びラック等にも明記しないなど、守秘義務を遂行する為の対策が講じられていること。
| 27 | 入室ドア | 入室ドアは十分な強度を持った防火扉等とし、外部から内部を見とおせないよう窓なしとする等の対策が講じてられていること。
| 28 | 改善要求対応 | 当村が行うセキュリティ監査に協力すること。その結果、改善要求を行った際、直ちに対応可能な体制を確立していること。
５．サーバ室 | 29 | サーバラック | 地方公共団体専用ラックとする。
| 30 | ラック固定措置 | 設置するラックは固定するなどの地震対策がされていること。
| 31 | 天井高 | 適切な温度管理のため十分な天井高が確保されていること。
| 32 | 床面 | 床はフリーアクセスであること。なおフリーアクセス床の有効高は５００mm以上であることが望ましい。
| 33 | 床耐荷重 | 床面は水平であり、床耐荷重は７００kg/㎡以上であること。
| 34 | 消火方法 | 水を使用しない消火設備が設置されていること。人体に有害でない窒素ガスが望ましい。
| 35 | 設置機器類の制約 | 設置機器類についてメーカーの制約がないこと。
| 36 | 引込回線 | 当村が指定する通信事業者の専用回線接続サービスが利用可能であること。情報ブロードウェイながの（ＩＢＮ回線）へ接続可能なこと。
| 37 | 電源供給 | 施設及び電源設備等の通常の法定点検又は工事等の場合においても、継続的な電源供給が可能であること。
| 38 | システムの一元管理 | 複数の建物に分散せず、単一の建物内に全てのサーバ機器等を設置し、一元的な基幹系システムの運用管理の実施が可能であること。
| 39 | 監視システム | 十分な台数の監視カメラが設置されており、９０日以上の画像記録がされていること。
６．公的認定 | 40 | 情報セキュリティ認定資格 | 情報セキュリティ対策のため，プライバシーマーク及びＩＳＭＳ適合性評価制度の認定を取得していること。
７．導入実績 | 41 | 地方公共団体の実績 | 他の地方公共団体の利用実績があること。
８．その他 | 42 | 問い合せ窓口 | 当村からの問合せ等を24時間365日にわたって受け付けることが可能な窓口があること。
| 43 | 大量印刷 | データセンター内でデータ入力、大量帳票出力及び事後処理等の運用ができること。
| 44 | 障害対応 | 障害時等の対応として、30分以内にデータセンターへＳＥを派遣し対応すること。
| 45 | 緊急連絡と体制 | 緊急時における連絡方法（連絡手段及び連絡先等）が明確に定められているとともに、障害発生時等においては速やかに連絡対応できる体制が確立していること。